## 説明
この「空気線図もどき」は、空気線図をもっと気軽に触ってほしいという思いで作った、簡易版の空気線図です。
本物の空気線図ほど厳密ではありませんが、温度と相対湿度から絶対湿度や露点温度を近似的に読み取れるようになっており、
学習用としては十分に役立ちます。
「空気線図の入口」として、まずはこの簡易版で空気の状態変化をつかんでみてください。
空調の基礎理解や結露・除湿の勉強にもピッタリです。
制作：P!rosh
配布開始：2026/4/15
禁止事項
なお、このツールは個人での学習用途に限り自由にお使いいただけますが、以下の行為は禁止しています。
・無断転載
・再配布
・転載して販売する行為
・自作と偽って公開する行為
著作権保護と品質維持のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

## 計算式
乾球温度［℃］ | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 飽和水蒸気圧[hPa] | 水蒸気分圧[hPa]
-10 | 0.00017539 | 0.00035078 | 0.00052617 | 0.00070156 | 0.00087695 | 0.0010523 | 0.0012277 | 0.0014031 | 0.0015785 | 0.0017539 | 2.8571 | 0.0028571
-9 | 0.0001898 | 0.0003796 | 0.0005694 | 0.00075921 | 0.00094901 | 0.0011388 | 0.0013286 | 0.0015184 | 0.0017082 | 0.0018981
-8 | 0.00020526 | 0.00041051 | 0.00061577 | 0.00082103 | 0.0010263 | 0.0012316 | 0.0014368 | 0.0016421 | 0.0018473 | 0.0020526
-7 | 0.00022182 | 0.00044364 | 0.00066546 | 0.00088728 | 0.0011091 | 0.0013309 | 0.0015528 | 0.0017746 | 0.0019964 | 0.0022183
-6 | 0.00023956 | 0.00047911 | 0.00071867 | 0.00095824 | 0.0011978 | 0.0014374 | 0.0016769 | 0.0019165 | 0.0021561 | 0.0023956
-5 | 0.00025854 | 0.00051709 | 0.00077563 | 0.0010342 | 0.0012927 | 0.0015513 | 0.0018098 | 0.0020684 | 0.002327 | 0.0025855
-4 | 0.00027885 | 0.0005577 | 0.00083656 | 0.0011154 | 0.0013943 | 0.0016731 | 0.001952 | 0.0022309 | 0.0025097 | 0.0027886
-3 | 0.00030056 | 0.00060112 | 0.00090169 | 0.0012023 | 0.0015028 | 0.0018034 | 0.002104 | 0.0024046 | 0.0027051 | 0.0030057
-2 | 0.00032375 | 0.00064751 | 0.00097127 | 0.001295 | 0.0016188 | 0.0019426 | 0.0022663 | 0.0025901 | 0.0029139 | 0.0032377
-1 | 0.00034852 | 0.00069703 | 0.0010456 | 0.0013941 | 0.0017426 | 0.0020911 | 0.0024397 | 0.0027882 | 0.0031368 | 0.0034853
0 | 0.00037494 | 0.00074988 | 0.0011248 | 0.0014998 | 0.0018747 | 0.0022497 | 0.0026247 | 0.0029996 | 0.0033746 | 0.0037496
1 | 0.00040312 | 0.00080625 | 0.0012094 | 0.0016125 | 0.0020157 | 0.0024188 | 0.0028219 | 0.0032251 | 0.0036283 | 0.0040314
2 | 0.00043316 | 0.00086632 | 0.0012995 | 0.0017327 | 0.0021658 | 0.002599 | 0.0030322 | 0.0034654 | 0.0038986 | 0.0043318
3 | 0.00046515 | 0.00093031 | 0.0013955 | 0.0018606 | 0.0023258 | 0.002791 | 0.0032562 | 0.0037214 | 0.0041866 | 0.0046518
4 | 0.00049922 | 0.00099844 | 0.0014977 | 0.0019969 | 0.0024962 | 0.0029954 | 0.0034947 | 0.003994 | 0.0044932 | 0.0049925
5 | 0.00053546 | 0.0010709 | 0.0016064 | 0.0021419 | 0.0026774 | 0.0032129 | 0.0037484 | 0.004284 | 0.0048195 | 0.005355
6 | 0.00057401 | 0.001148 | 0.0017221 | 0.0022961 | 0.0028702 | 0.0034442 | 0.0040183 | 0.0045924 | 0.0051665 | 0.0057406
7 | 0.00061498 | 0.00123 | 0.001845 | 0.00246 | 0.003075 | 0.0036901 | 0.0043051 | 0.0049202 | 0.0055353 | 0.0061504
8 | 0.00065851 | 0.001317 | 0.0019756 | 0.0026341 | 0.0032927 | 0.0039513 | 0.0046099 | 0.0052685 | 0.0059271 | 0.0065857
9 | 0.00070472 | 0.0014095 | 0.0021142 | 0.002819 | 0.0035238 | 0.0042286 | 0.0049334 | 0.0056382 | 0.0063431 | 0.007048
10 | 0.00075377 | 0.0015076 | 0.0022614 | 0.0030152 | 0.003769 | 0.0045229 | 0.0052768 | 0.0060307 | 0.0067846 | 0.0075385
11 | 0.00080579 | 0.0016116 | 0.0024174 | 0.0032233 | 0.0040292 | 0.0048351 | 0.005641 | 0.0064469 | 0.0072529 | 0.0080589
12 | 0.00086095 | 0.0017219 | 0.0025829 | 0.0034439 | 0.004305 | 0.005166 | 0.0060271 | 0.0068882 | 0.0077494 | 0.0086105
13 | 0.00091939 | 0.0018388 | 0.0027582 | 0.0036777 | 0.0045972 | 0.0055167 | 0.0064363 | 0.0073558 | 0.0082754 | 0.0091951
14 | 0.00098128 | 0.0019626 | 0.0029439 | 0.0039253 | 0.0049067 | 0.0058881 | 0.0068696 | 0.0078511 | 0.0088326 | 0.0098142
15 | 0.0010468 | 0.0020936 | 0.0031405 | 0.0041874 | 0.0052344 | 0.0062813 | 0.0073283 | 0.0083754 | 0.0094225 | 0.01047
16 | 0.0011161 | 0.0022323 | 0.0033485 | 0.0044647 | 0.005581 | 0.0066974 | 0.0078137 | 0.0089301 | 0.010047 | 0.011163
17 | 0.0011894 | 0.0023789 | 0.0035685 | 0.004758 | 0.0059477 | 0.0071373 | 0.008327 | 0.0095168 | 0.010707 | 0.011896
18 | 0.0012669 | 0.0025339 | 0.003801 | 0.0050681 | 0.0063352 | 0.0076024 | 0.0088697 | 0.010137 | 0.011404 | 0.012672
19 | 0.0013488 | 0.0026977 | 0.0040467 | 0.0053957 | 0.0067447 | 0.0080939 | 0.009443 | 0.010792 | 0.012142 | 0.013491
20 | 0.0014353 | 0.0028707 | 0.0043061 | 0.0057416 | 0.0071772 | 0.0086129 | 0.010049 | 0.011484 | 0.01292 | 0.014356
21 | 0.0015266 | 0.0030533 | 0.00458 | 0.0061069 | 0.0076338 | 0.0091607 | 0.010688 | 0.012215 | 0.013742 | 0.015269
22 | 0.0016229 | 0.0032459 | 0.004869 | 0.0064922 | 0.0081155 | 0.0097388 | 0.011362 | 0.012986 | 0.014609 | 0.016233
23 | 0.0017245 | 0.0034491 | 0.0051738 | 0.0068986 | 0.0086235 | 0.010349 | 0.012074 | 0.013799 | 0.015524 | 0.017249
24 | 0.0018316 | 0.0036633 | 0.0054952 | 0.0073271 | 0.0091592 | 0.010991 | 0.012824 | 0.014656 | 0.016488 | 0.018321
25 | 0.0019445 | 0.0038891 | 0.0058338 | 0.0077786 | 0.0097236 | 0.011669 | 0.013614 | 0.015559 | 0.017505 | 0.01945
26 | 0.0020634 | 0.0041268 | 0.0061905 | 0.0082542 | 0.010318 | 0.012382 | 0.014446 | 0.016511 | 0.018575 | 0.02064
27 | 0.0021885 | 0.0043772 | 0.006566 | 0.008755 | 0.010944 | 0.013133 | 0.015323 | 0.017512 | 0.019702 | 0.021892
28 | 0.0023202 | 0.0046406 | 0.0069612 | 0.009282 | 0.011603 | 0.013924 | 0.016245 | 0.018567 | 0.020888 | 0.02321
29 | 0.0024588 | 0.0049178 | 0.007377 | 0.0098364 | 0.012296 | 0.014756 | 0.017216 | 0.019676 | 0.022136 | 0.024597
30 | 0.0026045 | 0.0052093 | 0.0078142 | 0.010419 | 0.013025 | 0.01563 | 0.018236 | 0.020842 | 0.023449 | 0.026055
31 | 0.0027577 | 0.0055156 | 0.0082738 | 0.011032 | 0.013791 | 0.01655 | 0.019309 | 0.022068 | 0.024828 | 0.027588
32 | 0.0029186 | 0.0058375 | 0.0087567 | 0.011676 | 0.014596 | 0.017516 | 0.020436 | 0.023357 | 0.026277 | 0.029199
33 | 0.0030877 | 0.0061756 | 0.0092639 | 0.012352 | 0.015441 | 0.018531 | 0.02162 | 0.02471 | 0.0278 | 0.03089
34 | 0.0032651 | 0.0065306 | 0.0097964 | 0.013063 | 0.016329 | 0.019596 | 0.022863 | 0.026131 | 0.029399 | 0.032667
35 | 0.0034514 | 0.0069031 | 0.010355 | 0.013808 | 0.017261 | 0.020714 | 0.024168 | 0.027622 | 0.031076 | 0.034531
36 | 0.0036468 | 0.007294 | 0.010942 | 0.01459 | 0.018238 | 0.021887 | 0.025536 | 0.029186 | 0.032836 | 0.036487
37 | 0.0038517 | 0.0077039 | 0.011557 | 0.01541 | 0.019263 | 0.023117 | 0.026972 | 0.030827 | 0.034682 | 0.038538
38 | 0.0040665 | 0.0081335 | 0.012201 | 0.016269 | 0.020338 | 0.024407 | 0.028477 | 0.032547 | 0.036618 | 0.040689
39 | 0.0042916 | 0.0085838 | 0.012877 | 0.01717 | 0.021464 | 0.025759 | 0.030054 | 0.034349 | 0.038646 | 0.042943
40 | 0.0045274 | 0.0090555 | 0.013584 | 0.018114 | 0.022644 | 0.027174 | 0.031706 | 0.036238 | 0.040771 | 0.045304
41 | 0.0047744 | 0.0095494 | 0.014325 | 0.019102 | 0.023879 | 0.028657 | 0.033436 | 0.038215 | 0.042996 | 0.047777
42 | 0.0050328 | 0.010066 | 0.015101 | 0.020136 | 0.025172 | 0.030209 | 0.035247 | 0.040286 | 0.045325 | 0.050365
43 | 0.0053033 | 0.010608 | 0.015913 | 0.021219 | 0.026526 | 0.031834 | 0.037142 | 0.042452 | 0.047763 | 0.053074
44 | 0.0055863 | 0.011174 | 0.016762 | 0.022351 | 0.027941 | 0.033533 | 0.039125 | 0.044718 | 0.050313 | 0.055908
45 | 0.0058822 | 0.011765 | 0.01765 | 0.023535 | 0.029422 | 0.03531 | 0.041198 | 0.047088 | 0.052979 | 0.058872
46 | 0.0061914 | 0.012384 | 0.018578 | 0.024773 | 0.03097 | 0.037167 | 0.043366 | 0.049566 | 0.055767 | 0.06197
47 | 0.0065147 | 0.013031 | 0.019548 | 0.026067 | 0.032587 | 0.039108 | 0.045631 | 0.052155 | 0.058681 | 0.065208
48 | 0.0068523 | 0.013706 | 0.020561 | 0.027418 | 0.034277 | 0.041136 | 0.047998 | 0.054861 | 0.061725 | 0.068591
49 | 0.0072049 | 0.014411 | 0.02162 | 0.02883 | 0.036041 | 0.043254 | 0.050469 | 0.057686 | 0.064904 | 0.072124
50 | 0.007573 | 0.015148 | 0.022724 | 0.030303 | 0.037883 | 0.045466 | 0.05305 | 0.060636 | 0.068223 | 0.075813

## もどき
空気は温度によって
中に入れられる水の量が決まっています。
暖かい空気はたくさん水を含めて
冷たい空気はあまり含めません。
相対湿度というのは、
「今入っている水の量が、
満タンの何％か」
を表した数字です。
だから同じ水の量でも、
温度が下がると湿度は上がり、
温度が上がると湿度は下がります。

## 露点温度計算
乾球温度（℃） | 相対湿度（％） | 露点温度（℃） | 基本となる計算式（マグヌス式）
24 | 50 | 12.9253 | （0～50℃程度の空調範囲で十分な精度）
⇧温度を入力 | ⇧相対湿度を入力
■ 計算の考え方
注意点 |  |  | 1. 乾球温度 T（℃）
氷点下（0℃未満）では定数が変わる → 通常の空調用途なら無視してOK |  |  | 2. 相対湿度 RH（％）
相対湿度0％は計算不可 → 入力チェック推奨 |  |  | 3. 中間値 γ（ガンマ）を計算
4. γ から露点温度 Td（℃）を計算
|  |  | ■ 数式 | 定数 | 値
|  |  | ① 中間値 γ | a | 17.27
|  |  | γ = ln(RH/100) + (a × T) / (b + T) | b | 237.7
② 露点温度 Td
Td = (b × γ) / (a − γ)

## 24℃、50％
相対湿度 30秒説明（一般向け）
空気は温度によって
中に入れられる水の量が決まっています。
暖かい空気はたくさん水を含めて
冷たい空気はあまり含めません。
相対湿度というのは、
「今入っている水の量が、
満タンの何％か」
を表した数字です。
だから同じ水の量でも、
温度が下がると湿度は上がり、
温度が上がると湿度は下がります。
乾球温度 24℃ 相対湿度 50％
100%
10%

## 24℃飽和
相対湿度（RH）
「その温度で空気が含める最大水蒸気量に対して、実際に含まれている水蒸気量の割合」
数式的には
相対湿度 ＝（実際の水蒸気量 ÷ 飽和水蒸気量）×100％
露点温度
「今の水蒸気量のまま空気を冷やしていったとき、結露が始まる温度」
つまり
空気が飽和（相対湿度100％）になる温度
相対湿度100％の状態とは
相対湿度が100％というのは、
空気中の水蒸気量が
その温度での 飽和水蒸気量と等しい
という状態です。
これは言い換えると、
「今の空気温度が、すでに露点温度になっている」
ということになります。
乾球温度 24℃ 相対湿度 50％
100%
10%

## 24℃、100％
乾球温度 24℃ 相対湿度 50％
100%
10%
空気中の水蒸気があふれ出す
結露となって現れる
13

## 33℃、30％
乾球温度 33℃ 相対湿度 30％
100%
10%
空気中の水蒸気があふれ出す
結露となって現れる
33
13