## Psychrometrics data (hidden)
乾球温度［℃］ | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 飽和水蒸気圧[hPa] | 水蒸気分圧[hPa]
-10 | 0.17539 | 0.35078 | 0.52617 | 0.70156 | 0.87695 | 1.0523 | 1.2277 | 1.4031 | 1.5785 | 1.7539 | 2.8571 | 0.0028571
-9 | 0.1898 | 0.3796 | 0.5694 | 0.75921 | 0.94901 | 1.1388 | 1.3286 | 1.5184 | 1.7082 | 1.8981
-8 | 0.20526 | 0.41051 | 0.61577 | 0.82103 | 1.0263 | 1.2316 | 1.4368 | 1.6421 | 1.8473 | 2.0526
-7 | 0.22182 | 0.44364 | 0.66546 | 0.88728 | 1.1091 | 1.3309 | 1.5528 | 1.7746 | 1.9964 | 2.2183
-6 | 0.23956 | 0.47911 | 0.71867 | 0.95824 | 1.1978 | 1.4374 | 1.6769 | 1.9165 | 2.1561 | 2.3956
-5 | 0.25854 | 0.51709 | 0.77563 | 1.0342 | 1.2927 | 1.5513 | 1.8098 | 2.0684 | 2.327 | 2.5855
-4 | 0.27885 | 0.5577 | 0.83656 | 1.1154 | 1.3943 | 1.6731 | 1.952 | 2.2309 | 2.5097 | 2.7886
-3 | 0.30056 | 0.60112 | 0.90169 | 1.2023 | 1.5028 | 1.8034 | 2.104 | 2.4046 | 2.7051 | 3.0057
-2 | 0.32375 | 0.64751 | 0.97127 | 1.295 | 1.6188 | 1.9426 | 2.2663 | 2.5901 | 2.9139 | 3.2377
-1 | 0.34852 | 0.69703 | 1.0456 | 1.3941 | 1.7426 | 2.0911 | 2.4397 | 2.7882 | 3.1368 | 3.4853
0 | 0.37494 | 0.74988 | 1.1248 | 1.4998 | 1.8747 | 2.2497 | 2.6247 | 2.9996 | 3.3746 | 3.7496
1 | 0.40312 | 0.80625 | 1.2094 | 1.6125 | 2.0157 | 2.4188 | 2.8219 | 3.2251 | 3.6283 | 4.0314
2 | 0.43316 | 0.86632 | 1.2995 | 1.7327 | 2.1658 | 2.599 | 3.0322 | 3.4654 | 3.8986 | 4.3318
3 | 0.46515 | 0.93031 | 1.3955 | 1.8606 | 2.3258 | 2.791 | 3.2562 | 3.7214 | 4.1866 | 4.6518
4 | 0.49922 | 0.99844 | 1.4977 | 1.9969 | 2.4962 | 2.9954 | 3.4947 | 3.994 | 4.4932 | 4.9925
5 | 0.53546 | 1.0709 | 1.6064 | 2.1419 | 2.6774 | 3.2129 | 3.7484 | 4.284 | 4.8195 | 5.355
6 | 0.57401 | 1.148 | 1.7221 | 2.2961 | 2.8702 | 3.4442 | 4.0183 | 4.5924 | 5.1665 | 5.7406
7 | 0.61498 | 1.23 | 1.845 | 2.46 | 3.075 | 3.6901 | 4.3051 | 4.9202 | 5.5353 | 6.1504
8 | 0.65851 | 1.317 | 1.9756 | 2.6341 | 3.2927 | 3.9513 | 4.6099 | 5.2685 | 5.9271 | 6.5857
9 | 0.70472 | 1.4095 | 2.1142 | 2.819 | 3.5238 | 4.2286 | 4.9334 | 5.6382 | 6.3431 | 7.048
10 | 0.75377 | 1.5076 | 2.2614 | 3.0152 | 3.769 | 4.5229 | 5.2768 | 6.0307 | 6.7846 | 7.5385
11 | 0.80579 | 1.6116 | 2.4174 | 3.2233 | 4.0292 | 4.8351 | 5.641 | 6.4469 | 7.2529 | 8.0589
12 | 0.86095 | 1.7219 | 2.5829 | 3.4439 | 4.305 | 5.166 | 6.0271 | 6.8882 | 7.7494 | 8.6105
13 | 0.91939 | 1.8388 | 2.7582 | 3.6777 | 4.5972 | 5.5167 | 6.4363 | 7.3558 | 8.2754 | 9.1951
14 | 0.98128 | 1.9626 | 2.9439 | 3.9253 | 4.9067 | 5.8881 | 6.8696 | 7.8511 | 8.8326 | 9.8142
15 | 1.0468 | 2.0936 | 3.1405 | 4.1874 | 5.2344 | 6.2813 | 7.3283 | 8.3754 | 9.4225 | 10.4696
16 | 1.1161 | 2.2323 | 3.3485 | 4.4647 | 5.581 | 6.6974 | 7.8137 | 8.9301 | 10.0466 | 11.1631
17 | 1.1894 | 2.3789 | 3.5685 | 4.758 | 5.9477 | 7.1373 | 8.327 | 9.5168 | 10.7066 | 11.8965
18 | 1.2669 | 2.5339 | 3.801 | 5.0681 | 6.3352 | 7.6024 | 8.8697 | 10.137 | 11.4043 | 12.6718
19 | 1.3488 | 2.6977 | 4.0467 | 5.3957 | 6.7447 | 8.0939 | 9.443 | 10.7923 | 12.1416 | 13.4909
20 | 1.4353 | 2.8707 | 4.3061 | 5.7416 | 7.1772 | 8.6129 | 10.0486 | 11.4843 | 12.9202 | 14.3561
21 | 1.5266 | 3.0533 | 4.58 | 6.1069 | 7.6338 | 9.1607 | 10.6878 | 12.2149 | 13.7421 | 15.2694
22 | 1.6229 | 3.2459 | 4.869 | 6.4922 | 8.1155 | 9.7388 | 11.3623 | 12.9858 | 14.6094 | 16.2331
23 | 1.7245 | 3.4491 | 5.1738 | 6.8986 | 8.6235 | 10.3485 | 12.0736 | 13.7988 | 15.5241 | 17.2495
24 | 1.8316 | 3.6633 | 5.4952 | 7.3271 | 9.1592 | 10.9913 | 12.8236 | 14.656 | 16.4884 | 18.321
25 | 1.9445 | 3.8891 | 5.8338 | 7.7786 | 9.7236 | 11.6687 | 13.6139 | 15.5592 | 17.5047 | 19.4502
26 | 2.0634 | 4.1268 | 6.1905 | 8.2542 | 10.3181 | 12.3822 | 14.4463 | 16.5106 | 18.5751 | 20.6397
27 | 2.1885 | 4.3772 | 6.566 | 8.755 | 10.9441 | 13.1334 | 15.3228 | 17.5124 | 19.7021 | 21.892
28 | 2.3202 | 4.6406 | 6.9612 | 9.282 | 11.6029 | 13.924 | 16.2453 | 18.5667 | 20.8883 | 23.2101
29 | 2.4588 | 4.9178 | 7.377 | 9.8364 | 12.296 | 14.7557 | 17.2157 | 19.6759 | 22.1362 | 24.5968
30 | 2.6045 | 5.2093 | 7.8142 | 10.4194 | 13.0248 | 15.6304 | 18.2362 | 20.8423 | 23.4485 | 26.055
31 | 2.7577 | 5.5156 | 8.2738 | 11.0322 | 13.7909 | 16.5498 | 19.309 | 22.0684 | 24.828 | 27.5879
32 | 2.9186 | 5.8375 | 8.7567 | 11.6761 | 14.5959 | 17.5159 | 20.4361 | 23.3567 | 26.2775 | 29.1986
33 | 3.0877 | 6.1756 | 9.2639 | 12.3525 | 15.4414 | 18.5306 | 21.6201 | 24.7099 | 27.8 | 30.8904
34 | 3.2651 | 6.5306 | 9.7964 | 13.0626 | 16.3291 | 19.5959 | 22.8631 | 26.1306 | 29.3985 | 32.6667
35 | 3.4514 | 6.9031 | 10.3553 | 13.8078 | 17.2607 | 20.714 | 24.1677 | 27.6218 | 31.0762 | 34.5311
36 | 3.6468 | 7.294 | 10.9416 | 14.5897 | 18.2382 | 21.8871 | 25.5364 | 29.1862 | 32.8364 | 36.487
37 | 3.8517 | 7.7039 | 11.5565 | 15.4096 | 19.2632 | 23.1173 | 26.9719 | 30.8269 | 34.6824 | 38.5384
38 | 4.0665 | 8.1335 | 12.2011 | 16.2692 | 20.3378 | 24.407 | 28.4767 | 32.5469 | 36.6177 | 40.689
39 | 4.2916 | 8.5838 | 12.8766 | 17.17 | 21.464 | 25.7586 | 30.0537 | 34.3495 | 38.6458 | 42.9428
40 | 4.5274 | 9.0555 | 13.5842 | 18.1136 | 22.6437 | 27.1744 | 31.7058 | 36.2378 | 40.7705 | 45.3039
41 | 4.7744 | 9.5494 | 14.3253 | 19.1018 | 23.8791 | 28.6571 | 33.4359 | 38.2154 | 42.9956 | 47.7765
42 | 5.0328 | 10.0665 | 15.101 | 20.1363 | 25.1724 | 30.2093 | 35.247 | 40.2856 | 45.3249 | 50.3651
43 | 5.3033 | 10.6076 | 15.9127 | 21.2187 | 26.5257 | 31.8335 | 37.1423 | 42.452 | 47.7625 | 53.074
44 | 5.5863 | 11.1736 | 16.7618 | 22.3511 | 27.9414 | 33.5327 | 39.125 | 44.7183 | 50.3126 | 55.9079
45 | 5.8822 | 11.7654 | 17.6498 | 23.5353 | 29.4219 | 35.3096 | 41.1984 | 47.0884 | 52.9795 | 58.8716
46 | 6.1914 | 12.3841 | 18.578 | 24.7732 | 30.9696 | 37.1672 | 43.366 | 49.5661 | 55.7674 | 61.97
47 | 6.5147 | 13.0307 | 19.5481 | 26.0668 | 32.5869 | 39.1084 | 45.6313 | 52.1555 | 58.6811 | 65.208
48 | 6.8523 | 13.7061 | 20.5614 | 27.4182 | 34.2766 | 41.1364 | 47.9978 | 54.8607 | 61.7251 | 68.591
49 | 7.2049 | 14.4115 | 21.6197 | 28.8296 | 36.0412 | 43.2544 | 50.4693 | 57.6859 | 64.9042 | 72.1241
50 | 7.573 | 15.1478 | 22.7245 | 30.303 | 37.8834 | 45.4656 | 53.0497 | 60.6356 | 68.2233 | 75.813

## 計算式 (hidden)
| 室内 |  |  | 屋外 |  |  | 再熱
室内温度 | 0 | ℃ |  | #N/A | ℃ |  | 0 | ℃
室内湿度 | 0 | ％ |  | 0 | ％ |  | - | ％
絶対湿度 | 0 | g/kg |  | #N/A | g/kg |  | - | g/kg
露点温度 |  | ℃ |  |  | ℃ |  | - | ℃
| 基準 | 現在 | 外気 | 再熱
℃ | -10 | 0 | #N/A | #N/A
g/kg | 0 | 0 | #N/A | #N/A
絶対湿度
[5 empty] | 単位変換 | ｘ＝ | #N/A | ÷1000 | #N/A | kg/kg(DA)
水蒸気分圧
[6 empty] | 大気圧 |  |  | 101.325 | kPa
[6 empty] | Pv = P × x ÷ (0.622 + x) |  |  | #N/A | kPa
飽和水蒸気圧
Ps = 0.61078 × e^(17.2694T / (T + 237.29))
[6 empty] | Ps ≒ |  |  | #N/A | kPa
相対湿度
[6 empty] | RH = Pv ÷ Ps × 100 |  |  | #N/A | ％

## 説明
動く空気線図もどきは、温度と湿度の変化を『動き』として視覚的に理解できるツールです。
空気が加湿・除湿・加熱・冷却されると、どの方向へ動くのかが一目で分かり、空気の状態変化を感覚ではなく「見える化」できます。
本物の空気線図ほど厳密ではありませんが、温度と相対湿度から絶対湿度や露点温度を近似的に読み取れるようになっており、
空気が加湿・除湿・加熱・冷却されるとどの方向へ動くのかを、線の軌跡として直感的に理解できるのが特徴です。
空気の状態変化を「数字」ではなく「動き」で把握できるため、湿度の違和感や結露の発生タイミングを、初心者でも視覚的に掴めるようになります。
空気がどの方向へ変化するかを『動き』として見られるのが最大のメリットです。
※ 図（空気線図もどき）は学習用の簡易モデルのため、計算値と差が出る場合があります。
扱い方（例：換気）
シート：動く空気線図もどき
セル：B2（青） |  | 現在温度（室内） | 数字のみ
セル：B3（青） |  | 現在湿度（室内） | 数字のみ
を入力すると、現在の室内の状況が「黒点」で表示されます。
セル：E2（青） |  | 現在温度（外気） | 数字のみ
セル：E3（青） |  | 現在湿度（外気） | 数字のみ
を入力すると、外気を入れたらどうなるかが「黄点」で表示されます。
これにより、換気をした後の室内の状態が分かります。
セル：G3 | 換気後に室内温度（エアコンの設定温度などを入力）を「上げる」「下げる」とどうなるかが視覚的にわかります。
制作：P!rosh
配布開始：2026/8/10
禁止事項
本ツールは個人での学習用途に限りご利用いただけます。
著作権保護と品質維持のため、以下の行為を禁止しています。
・無断転載
・再配布（加工の有無を問わず）
・本ツールを利用したコンテンツの販売
・自作と偽って公開する行為
健全な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

## 使用例
扱い方（例：換気1）
シート：動く空気線図もどき
セル：B2（青） |  | 現在温度（室内） | 数字のみ | 27℃
セル：B3（青） |  | 現在湿度（室内） | 数字のみ | 68%
を入力すると、現在の室内の状況が「黒点」で表示されます。
セル：E2（青） |  | 現在温度（外気） | 数字のみ | 29℃
セル：E3（青） |  | 現在湿度（外気） | 数字のみ | 50%
を入力すると、外気を入れたらどうなるかが「黄点」で表示されます。
これにより、換気をした後の室内の状態が分かります。 |  |  |  | 温度はあがる
絶対湿度は下がる
セル：G3 | 換気後に室内温度（エアコンの設定温度などを入力）を「上げる」「下げる」とどうなるかが視覚的にわかります。
一旦、室内の温度はあがる |  |  |  | 27℃
その後、室内温度を27℃まで下げる
すると、室内相対湿度は下がる
外気の絶対湿度が室内より低いため、換気すると水分量が下がり、結果として温度を戻したときに相対湿度も下がります。
扱い方（例：換気2）
シート：動く空気線図もどき
セル：B2（青） |  | 現在温度（室内） | 数字のみ | 27℃
セル：B3（青） |  | 現在湿度（室内） | 数字のみ | 60%
を入力すると、現在の室内の状況が「黒点」で表示されます。
セル：E2（青） |  | 現在温度（外気） | 数字のみ | 20℃
セル：E3（青） |  | 現在湿度（外気） | 数字のみ | 60%
を入力すると、外気を入れたらどうなるかが「黄点」で表示されます。
これにより、換気をした後の室内の状態が分かります。
セル：G3 | 換気後に室内温度（エアコンの設定温度などを入力）を「上げる」「下げる」とどうなるかが視覚的にわかります。
一旦、室内の温度は下がる
その後、室内温度を27℃まで上げる |  |  | 換気量を調整することで、再熱の省エネになります
すると、室内相対湿度は下がる
屋外の絶対湿度が室内より低い場合、換気すると室内の水分量が下がり、温度を戻したときに相対湿度も下がります。
※換気量を適切に調整すると、再熱運転の省エネにつながります。
換気が多すぎると外気が大量に入り、空調機は「冷やしすぎ → 再熱で温め直す」というムダな運転をしやすくなります。
必要な換気量に絞ることで、外気負荷が減り、冷やしすぎを防げるため、再熱量を大幅に抑えられます。
空気線図もどきでは、冷却→除湿→再熱の流れが線の軌跡として見えるため、再熱後の湿度がどのあたりに落ち着くかを視覚的に把握できます。
実際の湿度は換気量や室内の湿気発生によって変動しますが、湿度の『傾向』や『動き』は空気線図もどきで十分に把握できます。
補足
露点温度が高い空気ほど、少し冷えただけで結露が始まります。
空気線図もどきで見ると、露点温度が高いほど結露ラインが室温に近づくため、結露しやすい状態であることが一目で分かります。
現在の室内の状態
換気➡再熱後の
室内の状態

## 動く空気線図もどき
室内 | 外気 | 室内 | 室内 |  | 室内
乾球温度（℃） | 乾球温度（℃） | 再熱温度（℃） | 絶対湿度（g/kg） | - | 絶対湿度（g/kg） | -
相対湿度（％） | 相対湿度（％） |  | 露点温度（℃） | - | 露点温度（℃） | -
露点温度（℃） | 露点温度（℃） |  | 室内湿度（％） | - | 室内湿度（％） | -
相対湿度（RH）